Zakład Usług Energetycznych

PROTECH s.c.

ul. Stamma 5/LU1	NIP 841-000-86-43

84-300 Lębork	REGON 770683474

Koncepcja modernizacji części zasilania WLZ-ów dla szachtów instalacyjnych nr 4 i nr 5. Budowa rozdzielnicy Bufetu w Budynku Głównym Szpitala. Przebudowa rozdzielnicy wydziałowej w piwnicy dla szachu nr 4.

Wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru

OBIEKT: Stołówka - bufet wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdujący się w piwnicy Budynku Głównego Szpitala w Lęborku oraz posesja SPS ZOZ Lęborku – miejsce postoju ambulansów sanitarnych od ul.Węgrzynowicza

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej  w Lęborku,

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13

BRANŻA: Elektryczna

Lębork, Czerwiec 2013

HENRYK SACHLING	Kom:+48 601 653 024  ,	Tel. 59 8632 096 , e-mail:zueprotech@wp.pl	www.protech-sc.pl

Zakład Usług Enertetycznych

PROTECH s.c.

ul. Stamma 5/LU1	NIP 841-000-86-43

84-300 Lębork	REGON 770683474

OPIS KONCEPCJI

Rozdzielnice wydziałowe Budynku Głównego Szpitala w Lęborku

zasilane są z rozdzielnic głównych RG1 i RG2  WLZ-ami biegnącymi pionowo w pięciu szachtach  instalacyjnych. Poziome rozprowadzenie linii kablowych z rozdzielnic RG1 i RG2 do rozdzielnic  wydziałowych wykonano w oparciu o murowane kanały kablowe prowadzone w piwnicy (dotyczy rozprowadzenia poziomego między rozdzielnicami RG1, RG2 a szachtami nr 1 – 4) oraz rurami  elektroinstalacyjnymi zatopionymi w posadzce betonowej piwnicy (rozprowadzenie poziome  łączące szacht instalacyjny nr 4 i nr 5 w piwnicy).  Ze względu na prace budowlane prowadzone w piwnicy w pomieszczeniach bufetu i pomieszczeniach sąsiadujących konieczna jest modernizacja zasilania.

Projektuje się:

-  likwidację  zasilających   linii  kablowych  biegnących   w  rurach  elektroinstalacyjnych

między szachtem nr 4 i nr 5;

- budowę nowej trasy kablowej w oparciu o korytko stalowe ocynkowane perforowane o

szerokości  30cm, łączącą rozdzielnicę  RG2  i szachty elektroinstalacyjne nr 4 i nr 5.

Szczegóły prowadzenia trasy przedstawiono na rysunku nr E-1;

- ułożenie nowych linii zasilających WLZ (4 kable) dla szachtu elektroinstalacyjnego nr 5.

Szczegóły dotyczące projektowanych linii kablowych przedstawiono na rysunku nr E-1;

- budowę  tablicy elektrycznej bufetu TB wraz z linią zasilającą. Schemat oraz widok

przedstawiono na rysunkach nr E-2.1 – 2.3, E-4 i E-5. Trasę  linii przedstawiono na

rysunku nr 1. Projektuje się wykonanie tablicy jako podtynkową z drzwiami zamykanymi

na klucz oraz  zabudowanie w tablicy TB podlicznika zużycia  energii  elektrycznej  (w

zabudowie aparatury modułowej na szynie TH35) na potrzeby pomiaru zużycia energii

urządzeń elektrycznych bufetu;

- zmianę  trasy prowadzenia linii zasilania awaryjnego 24VDC ( 2 obwody 2xLgY 25

każdy) biegnącą między szachtami instalacyjnymi nr 4 i 5. Projektuje się przedłużenie i

przeniesienie powyższych linii na projektowane trasą zbudowaną  w oparciu o stalowe

korytka kablowe. Szczegóły prowadzenia linii 24VDC przedstawiono na rysunku nr E-1.

- likwidację konstrukcji metalowej w miejscu starej rozdzielnicy zabudowanej na szachcie

instalacyjnym nr 4 w piwnicy (dawna rozdzielnica bufetu). W uzyskanym miejscu należy

zabudować konstrukcję metalową malowaną z drzwiami zamykanymi na klucz lub kłódkę

przedstawioną  na  rysunku  nr  E-3  i  E-4.  Dla  powyższej  konstrukcji  w  części

dolnej przewiduje się  zabudowę zacisków 	elektrycznych 	łączących 	linie 	kablowe

poszczególnych linii WLZ oraz zaciski dla linii 24VDC. Część górna zawiera pole dla

tablicy  elektrycznej  dla  obwodów  nieopomiarowanych TNB  oraz  pole  z zabudowaną

krosownicą  dla  linii telekomunikacyjnych. Schemat rozdzielnicy TNB przedstawiono na

rysunku E-3.

-  Instalację sygnalizacji systemu pożaru w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E – 6

Pętlę czujek wprowadzić do pomieszczenia przylegającego do stołówki i pozostawić

zapas  przewodu 9bez przecinania pętli) o długości 20 mb (kontynuacja pętli czujek do

kolejnego etapu remontu pomieszczeń w piwnicy)

-  Instalacja elektryczna zasilająca ambulanse na postoju zgodnie z rysunkiem E – 7

Wykonać montaż   wysięgników z zamontowanymi automatycznymi zwijaczami,

oprawami oświetleniowymi z automatem zmierzchowym w ilości 3 sztuk . Zwijacz

powinien być umieszczony na wysięgniku tak , aby kabel nie miał kontaktu z

ziemią. Zwijacz powinien być zakończony samym przewodem  i zamontować

gniazdo wtyczkowe przenośne  IP66. Gniazdo w ambulansie jest  przystosowane

do wtyczki typu Mini Plug DEFA , dlatego przewód należy zakończyć wtyczką

przenośna IP 66

Obecnie instalacja elektryczna jest doprowadzona do miejsca postoju ambulansów

sanitarnych. Miejsce postoju ambulansów sanitarnych na terenie posesji SPS ZOZ

od strony ul.Węgrzynowicza (pomiędzy apteką „Przy szpitalu”, a budynkiem

administracyjnym

UWAGI:

1)  Wykonywane prace dotyczące instalacji elektrycznych oraz terminy przełączeń

linii zasilania należy uzgodnić z personelem technicznym Szpitala.

2)  Operacje  instalacyjne  dotyczące  linii  telekomunikacyjnych  oraz  wszystkich instalacji niskoprądowych nie są przedmiotem niniejszego opracowania.

SPIS RYSUNKÓW

E-1 	Plan trasy kablowej łączącej rozdzielnicę główną RG2 Szpitala z szachtami nr 4 i nr 5 – rzut piwnicy. Zasilanie tablicy TB;

E-2.1 do E-2.3 	Schemat elektryczny tablicy stołówki - bufetu TB;

E-3	Schemat elektryczny tablicy obwodów nieopomiarowanych stołówki - bufetu i

pomieszczeń przynależnych TNB;

E-4 	Widok tablicy stołówki - bufetu TB oraz sekcji rozdzielczej WLZ dla szachu nr 4 – widok elewacji;

E-5 	Widok tablicy stołówki - bufetu TB oraz sekcji rozdzielczej WLZ dla szachu nr 4 – widok rozmieszczenia aparatury elektrycznej.

E – 6  Instalacja sygnalizacji systemu pożaru dla pomieszczeń stołówki - bufetu

E – 7  Instalacja elektryczna zasilająca ambulanse sanitarne podczas postoju – widok lokalizacji wysięgników ze zwijaczami oraz oprawami oświetleniowymi