SPSZOZ/901/2014                                                           	           	                           Lębork, dn. 08.05.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/22/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę zasilania podstawowego i gwarantowanego dla obiektów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13 z wymianą agregatu prądotwórczego z samostartem i układem SZR wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie robót budowlano – montażowych.

Znak sprawy ZP-PN/22/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie agregatu w zbiornik paliwa o pojemności mniejszej, niż 700 litrów, ale zapewniającej ponad 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyposażenie agregatu w zbiornik paliwa o pojemności mniejszej niż 700 litrów,  ale zapewniający ponad 8 godzin pracy agregatu przy pełnym obciążeniu.

Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ

SIWZ wymaga wyposażenia agregatu w elektryczną pompę automatycznego uzupełniania paliwa - czy zbiornik zewnętrzny, z którego ta pompa ma pobierać paliwo już istnieje, czy też ma być dostarczony przez Wykonawcę?

- Zamawiający informuje, iż nie posiada zewnętrznego zbiornika na paliwo i  nie wymaga instalacji dodatkowego zbiornika zewnętrznego. Pompa, którą Zamawiający wymaga jako wyposażenie agregatu ma umożliwiać uzupełnienie paliwa w przypadku instalacji w przyszłości dodatkowego zbiornika wewnętrznego lub zewnętrznego.

Pytanie nr 3 dotyczy SIWZ

Prosimy o określenie czy agregat ma być w obudowie wyciszonej.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga montażu agregatu w obudowie wyciszonej

Pytanie nr 4 dotyczy SIWZ

Prosimy o określenie dopuszczalnego hałasu emitowanego do otoczenia.

- Zamawiający informuje, iż  określa dopuszczalny hałas emitowany do otoczenia przez nowo instalowany agregat na poziomie nie wyższym niż 119,0 dB.