SPSZOZ/      2063      /2014                                                   	                                         Lębork, dn. 06.11.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/82/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę systemu źródeł oraz dystrybucji gazów medycznych wraz z przebudową pomieszczeń w SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej gazów medycznych w Tabeli Parametry Techniczne Urządzeń Automatyczna rozprężania tlenu podana jest Lokalizacja jako Piwnica, natomiast Automatyczna rozprężania tlenu zlokalizowana jest na poziomie parteru na rysunkach. Prosimy o wyjaśnienia.

- Zamawiający informuje, iż automatyczna rozprężania tlenu znajduje się na poziomie parteru

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści sprężarkę do powietrza medycznego o głośności 70dB zamiast 67dB?

- Zamawiający informuje, iż wymaga sprężarkę do powietrza medycznego o głośności 67dB lub maksymalnie 70dB pod warunkiem wykonania wygłuszenia pomieszczenia w zakresie wykonawcy.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń wraz z parametrami podanymi w specyfikacji technicznej.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty kart katalogowych proponowanych urządzeń.

Pytanie nr 4

W zapisach SIWZ widnieje zapis „Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 7 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6.” Brak podanej daty, do kiedy Zamawiający dokona płatności. Prosimy o podanie maksymalnego terminu  płatności.

- Zamawiający informuje, że termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w wyżej wymienionym zakresie. Zmieniona SIWZ wraz załącznikami została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Proszę o informację czy instalacja na poziomie piwnicy od pomieszczenia sprężalni powietrza do pokoju informatyków jest instalacja istniejącą i nie wchodzi w zakres opracowania oraz o podanie informacji jaki jest to gaz.

- Zamawiający informuje, iż projektowana instalacja sprężonego powietrza wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 6

Proszę o informację dot. instalacji O,A,V,N w łączniku SORU, że należy wyprowadzić ją ponad dach po elewacji budynku oraz o podanie wysokości na jaką należy wyprowadzić.

- Zamawiający informuje, iż instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejącej instalacji gazów medycznych SORu. Należy przyjąć ok. 30m  długości przewodów instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie informacji, że instalację tlenu należy doprowadzić do pomieszczenia K2 oraz 14 SZATNIA 2 i wpiąć w istniejący pion, jeżeli jest inaczej to proszę o podanie długości pionu, który należy wykonać.

- Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach K2 i 14 SZATNIA 2 są  piony instalacji tlenowej O2 , dlatego doprowadzana jest  tam instalacja.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenie 6 sprężalnia powietrza na poziomie piwnicy jest pomieszczeniem do remontu w tym zamówieniu. Proszę o podanie opisu pomieszczenia stanu istniejącego oraz o zakres remontu w pomieszczeniu.

- Zamawiający informuje, iż pomieszczenie 6 sprężalnia powietrza jest przeznaczone do remontu.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie informacji czy instalacja na poziomie piwnicy ma zostać rozprowadzona w suficie podwieszanym.

- Zamawiający informuje, iż instalacja w poziomie piwnic ma zostać podwieszona do istniejącego stropu żelbetowego . Projekt nie przewiduje zabudowy sufitów.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie informacji czy przed wpięciem się w każdy pion należy zamontować zawór odcinający na danej instalacji.

- Zamawiający potwierdza, że przed wpięciem się w każdy pion należy zamontować zawór odcinający.

Pytanie nr 11

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 2.15 w przedmiarze. W pozycjach 2.12, 2.13, 2.14 powierzchnia ścian wynosi 200,661 m2, natomiast w pozycji 2.15 podano powierzchnię 20.661 m2.

- Zamawiający informuje, iż ilości w przedmiarze należy traktować poglądowo. Pozycja 2.15 przedmiaru części budowlanej dotyczy malowania ostatecznego całości ścian i sufitów w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 i 6.

Pytanie nr 12

Proszę o wyjaśnienie czy okna w pomieszczeniach 0.04 i 0.03 podlegają wymianie. Według opisu w części architektury wszystkie okna  mają zostać wymienione, lecz nie zostało to uwzględnione

w przedmiarze. Proszę o podanie wymiarów stolarki okiennej podlegającej wymianie.

- Zamawiający informuje, iż wymaga wymiany okien na nowe w pomieszczeniach 0.03 i 0.04 w wypadku gdy nie będzie innej możliwości zainstalowania wymaganych krat wentylacyjnych czerpni i wyrzutni powietrza.

Pytanie nr 13

Wzór umowy §3 pkt.8 Przeglądy gwarancyjne zapisano: „Przeglądy serwisowe  wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą w okresie trwania gwarancji (płatne z góry) - zgodnie z zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń jednak nie rzadziej niż raz do roku”. Co Zamawiający rozumie pod tym zapisem „płatne z góry”?

- Zamawiający informuje, iż §3 pkt.8 Przeglądy gwarancyjne znajduje się w załączniku nr 10 wzór karty gwarancyjnej.  Pod pojęciem  „płatne z góry” Zamawiający rozumie, iż przeglądy serwisowe (dotyczy urządzeń) Wykonawca wyceni w ofercie i w okresie gwarancji (2 lata) będzie wykonywał przedmiotowe przeglądy bezpłatnie.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że sieć zewnętrzna instalacji tlenu od rozprężalni tlenu do zbiornika nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy jej wyceniać w ofercie. W przeciwnym razie, prosimy o przekazanie projektu instalacji sieci zewnętrznej.

- Zamawiający potwierdza, że sieć zewnętrzna instalacji tlenu od rozprężalni do zbiornika nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 16

STWiOR „specyfikacja techn. gazy. pdf” znajdują się tabelki z parametrami technicznymi źródeł gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że tabele z STWiOR, należy wypełnić i załączyć do oferty wraz z katalogami?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga wypełnienia i załączenia do oferty tabel znajdujących się w STWiOR.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie modernizacji pomieszczeń źródeł gazów medycznych są jedynie pomieszczenia na poziomie parteru (sprężarkownia, rozprężalnia tlenu i podtlenku azotu).

- Zamawiający informuje, że roboty w zakresie modernizacji pomieszczeń źródeł gazów medycznych obejmują pomieszczenia na poziomie parteru (sprężarkownia, rozprężalnia tlenu i podtlenku azotu) oraz piwnicy (pom. Nr 6 – sprężalnia powietrza)

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem należy wykonać:

- instalację w modernizowanych pomieszczeniach źródeł na parterze,

- pion instalacji GM1 od źródeł na parterze do piwnicy,

- wymianę magistrali instalacji gazów medycznych w od pionu GM1 do pionu na oddział OIOM, Dializ,

Psychiatrycznego, Geriatrii Ortopedii.

- Zamawiający potwierdza, że roboty w zakresie instalacji gazów medycznych:

- instalację w modernizowanych pomieszczeniach źródeł na parterze,

- pion instalacji GM1 od źródeł na parterze do piwnicy,

- wymianę magistrali instalacji gazów medycznych w od pionu GM1 do pionu na oddział OIOM,

Dializ, Psychiatrycznego, Geriatrii Ortopedii należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres instalacji gazów medycznych nie wychodzi:

- odejście instalacji do łącznika do SOR’u,

- odejście instalacji do części prosektorium,

- pionów instalacji na poszczególne oddziały.

W przeciwnym razie prosimy o przekazanie odpowiednich projektów instalacji gazów medycznych.

- Zamawiający informuje, że roboty w zakresie instalacji gazów medycznych:

- odejście instalacji do łącznika do SOR’u,

- odejście instalacji do części prosektorium, należy wykonać zgodnie z projektem.

- Zamawiający potwierdza, że  w zakres instalacji gazów medycznych nie wchodzą piony instalacji na poszczególne oddziały.

Pytanie nr 20

Wzór umowy §3 pkt.8 Przeglądy gwarancyjne zapisano: „Przeglądy serwisowe  wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą w okresie trwania gwarancji (płatne z góry) - zgodnie z zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń jednak nie rzadziej niż raz do roku”. Co Zamawiający rozumie pod tym zapisem „płatne z góry”?

- Zamawiający informuje, iż §3 pkt.8 Przeglądy gwarancyjne znajduje się w załączniku nr 10 wzór karty gwarancyjnej.  Pod pojęciem  „płatne z góry” Zamawiający rozumie, iż przeglądy serwisowe (dotyczy urządzeń) Wykonawca wyceni w ofercie i w okresie gwarancji (2 lata) będzie wykonywał przedmiotowe przeglądy bezpłatnie.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że sieć zewnętrzna instalacji tlenu od rozprężalni tlenu do zbiornika nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy jej wyceniać w ofercie. W przeciwnym razie, prosimy o przekazanie projektu instalacji sieci zewnętrznej.

- Zamawiający potwierdza, że sieć zewnętrzna instalacji tlenu od rozprężalni do zbiornika nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 23

STWiOR „specyfikacja techn. gazy. pdf” znajdują się tabelki z parametrami technicznymi źródeł gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że tabele z STWiOR, należy wypełnić i załączyć do oferty wraz z katalogami?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga wypełnienia i załączenia do oferty tabel znajdujących się w STWiOR.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie modernizacji pomieszczeń źródeł gazów medycznych są jedynie pomieszczenia na poziomie parteru (sprężarkownia, rozprężalnia tlenu i podtlenku azotu).

- Zamawiający informuje, że roboty w zakresie modernizacji pomieszczeń źródeł gazów medycznych obejmują pomieszczenia na poziomie parteru (sprężarkownia, rozprężalnia tlenu i podtlenku azotu) oraz piwnicy (pom. Nr 6 – sprężalnia powietrza)

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie instalacji gazów medycznych zgodnie z projektem należy wykonać:

- instalację w modernizowanych pomieszczeniach źródeł na parterze,

- pion instalacji GM1 od źródeł na parterze do piwnicy,

- wymianę magistrali instalacji gazów medycznych w od pionu GM1 do pionu na oddział OIOM, Dializ, Psychiatrycznego, Geriatrii Ortopedii.

- Zamawiający potwierdza, że roboty w zakresie instalacji gazów medycznych:

- instalację w modernizowanych pomieszczeniach źródeł na parterze,

- pion instalacji GM1 od źródeł na parterze do piwnicy,

- wymianę magistrali instalacji gazów medycznych w od pionu GM1 do pionu na oddział OIOM,

Dializ, Psychiatrycznego, Geriatrii Ortopedii należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres instalacji gazów medycznych nie wychodzi:

- odejście instalacji do łącznika do SOR’u,

- odejście instalacji do części prosektorium,

- pionów instalacji na poszczególne oddziały.

W przeciwnym razie prosimy o przekazanie odpowiednich projektów instalacji gazów medycznych.

- Zamawiający informuje, że roboty w zakresie instalacji gazów medycznych:

- odejście instalacji do łącznika do SOR’u,

- odejście instalacji do części prosektorium, należy wykonać zgodnie z projektem.

- Zamawiający potwierdza, że  w zakres instalacji gazów medycznych nie wchodzą piony instalacji na poszczególne oddziały.

Pytanie nr 27

W związku z warunkiem postawionym w SIWZ: „W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji gazów medycznych odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia: Certyfikatu/zaświadczenia podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi o wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie projektowania i rozwoju, produkcji, instalowania, dystrybucji i serwisowania instalacji rurowych gazów medycznych i próżni jak również dystrybucja komponentów instalacji rurowych gazów medycznych i próżni wg normy EN ISO 9001:2000, zgodnie z normą EN ISO 13485:2003 
+ AC:2007”, prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Wykonawca może potwierdzić spełnienie wymogu, o którym mowa powyżej (warunki przedmiotowe  w zakresie instalacji gazów medycznych) poprzez skorzystanie 
z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia wystawione przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu instalacji gazów medycznych, występującą 
w charakterze podwykonawcy robót w zakresie instalacji gazów medycznych.

- Zamawiający potwierdza że Wykonawca może potwierdzić spełnienie wymogu, o którym mowa powyżej (warunki przedmiotowe  w zakresie instalacji gazów medycznych) poprzez skorzystanie 
z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia wystawione przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu instalacji gazów medycznych, występującą w charakterze podwykonawcy robót w zakresie instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 28

Proszę o podanie informacji czy należy wykonać nowe gniazdka, czy zostają istniejące? W przedmiarze elektrycznym pozycja 4 znajduje się tylko jedno gniazdo wtyczkowe. Natomiast do nowo projektowanych urządzeń: rozprężania tlenu, rozprężania podtlenku azotu, sprężarki, sterownik, osuszacze wraz z automatycznym zrzutem kondensatu to 13 gniazd wtyczkowych. Proszę o podanie ilości potrzebnych gniazd.

  - Zamawiający informuje, że wymaga  wyposażenia instalację elektryczną w nowe gniazda wtykowe w ilości koniecznej do podłączenie wszystkich zaprojektowanych urządzeń oraz rezerwą w ilości po 2 gniazda na każde pomieszczenie.

Pytanie nr 29

Jeśli instalacja elektryczna jest prowadzona natynkowo to proszę o informację czy ma być prowadzona w listwach elektromontażowych na ścianie?

  - Zamawiający potwierdza, że instalacja w zakresie określonym w projekcie jako natynkowa  powinna być poprowadzona w listwach elektromontazowych. Pozostały zakres należy poprowadzić podtynkowo.

Pytanie nr 30

Na rysunku IE_S1 jest urządzenie detekcyjne tlenu wraz z detektorem w pomieszczeniu butli. Brak tej pozycji w przedmiarze. Proszę o informację czy detekcja tlenu wchodzi w zakres opracowania czy jest istniejąca. Proszę o podanie parametrów detektora oraz przykładowy model.

  - Zamawiający potwierdza, że  detekcja tlenu wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 31

Czy w pomieszczeniu sprężarkowni i rozprężalni na poziomie parteru przewidziane jest skucie tynków? W przedmiarze architektury znajduje się pozycja 2.9 tynki zwykłe poz. 2.9- 42,2 m2.

  - Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu sprężarkowni i rozprężalni na poziomie parteru  nie przewiduje się skucia tynków.

Pytanie nr 32

Na rysunku 1 branży sanitarnej znajduje się czerpnia powietrza 1000x1000 umiejscowiona w świetle okna. Proszę o potwierdzenie, że tak należy zamontować czerpnię. Jeśli jest odpowiednio dużo miejsca na ścianie proponujemy umiejscowienie czerpni w świetle ściany. Proszę o informację czy czerpnia jest grawitacyjna czy sterowana siłownikiem.

  - Zamawiający  dopuszcza umiejscowienie czerpni w świetle ściany. Projekt przewiduje montaż grawitacyjnej czerpni zasilającej sprężarki powietrza.

Pytanie nr 33

Proszę o podanie ilości okien do wymiany oraz ich wymiarów.

  - Zamawiający wymaga wymiany okien na nowe w pom. 0.03 i 0.04 w wypadku gdy nie będzie innej możliwości zainstalowania wymaganych krat wentylacyjnych czerpni i wyrzutni powietrza.

Pytanie nr 34

Proszę o informację czy urządzenia sprężarkowni mają być wyposażone w automatyczny zawór zrzutu kondensatu oraz urządzenie do zrzutu kondensatu tzw. owomat.

  - Zamawiający potwierdza, że  urządzenia sprężarkowni mają być wyposażone w automatyczny zawór zrzutu kondensatu oraz urządzenie do zrzutu kondensatu tzw. owomat.

Pytanie nr 35

Proszę o podanie informacji czy instalacja gazów medycznych w pomieszczeniach źródeł gazów ma być prowadzona podtynkowo czy natynkowo?

  - Zamawiający  dopuszcza instalację w pomieszczeniach źródeł gazów medycznych poprowadzoną natynkowo.

Pytanie nr 36

Proszę o informacje czy pion gazów medycznych 1 ma być prowadzony w istniejącym szachcie instalacyjnym czy też ma być niezabudowany?

  - Zamawiający wymaga by piony gazów medycznych zostały poprowadzone w istniejących szachtach instalacyjnych.

Pytanie nr 37

Proszę o informację czy instalacja na poziomie piwnicy ma być prowadzona w suficie podwieszanym, zabudowana czy też pozostać natynkowa, zawieszona pod sufitem?

  - Instalacja w poziomie piwnic ma zostać podwieszona do istniejacego stropu żelbetowego . Projekt nie przewiduje zabudowy sufitów.

Pytanie nr 38

Proszę o informację czy na poziomie parteru w pomieszczeniach, gdzie projektowana jest rozprężania tlenu i podtlenku azotu oraz w pomieszczeniu sprężarkowni znajdują się jakieś urządzenia? Brak rysunku inwentaryzacji.

  - Na poziomie parteru w pomieszczeniach, gdzie projektowana jest rozprężania tlenu i podtlenku azotu oraz w pomieszczeniu sprężarkowni obecnie brak zainstalowanych urzadzeń.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym Stanowiskiem Prezesa Urzędu Wyrobów Medycznych, Zamawiający będzie wymagał wykonania rurarzu stacji gazów medycznych, przy użyciu rur z deklaracją zgodności dla wyrobu Medycznego klasy IIa  oraz, że będzie wymagał załączenia stosownej deklaracji do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Zamawiający informuje, iż wymaga dołączenia deklaracji dla rurarzu stacji gazów medycznych klasy II A

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dołączenia deklaracji dla wyrobów medycznych klasy IIB, opisujących w swym przedmiocie odpowiednio:

- stację powietrza medycznego

- rozprężalnie tlenu

- rozprężalnie  Podtlenku Azotu

- oraz, że będzie wymagał załączenia stosownej deklaracji do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Zamawiający informuje, iż  wymaga dołączenia deklaracji dla wyrobów medycznych klasy II B

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z:

Zgodnie z orzecznictwem KIO :sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ określenie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia niektórych urządzeń lub materiałów poprzez wskazanie ich znaków towarowych lub nazw producentów nie jest równoznaczne z obowiązkiem ich przyjęcia w ofercie. Wykonawca może zamiast nich zastosować odpowiednie równoważne urządzenia lub materiały o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania „równoważności” proponowanego materiału, urządzeń lub technologii poprzez dostarczenie do oferty dokumentacji potwierdzającej, że parametry są równe lub lepsze niż w wymienionej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 42

W związku z tym, że dostawa źródeł oraz dystrybucji gazów jest wyrobem medycznym stawka VAT wynosi 8% na podstawie ustawy o VAT z dnia 11.03.2004  Dz. U. Nr 54 poz. 535, zał. 3 poz. 105, prosimy o możliwość rozbicia w ofercie ceny na dostawę wyrobu medycznego opodatkowane 8 % VAT oraz na roboty budowlane opodatkowane 23% VAT.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę struktury Formularza Oferty tak by możliwe było rozróżnienie stawek podatku VAT (8% i 23%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga podania łącznej wartości netto oraz wartości brutto za cały przedmiot zamówienia.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 1 został zamieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem